ZMODYFIKOWANE ZAPYTANIE OFERTOWE

# SPRAWA Nr 212/ZP-podprogowe/5WSzKzP – SP ZOZ/2025

###### 1.   ZAMAWIAJĄCY:

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 30 – 901 Kraków, ul. Wrocławska 1–3, tel.: (12) 630-80-57, fax: (12) 630-80-59, REGON: 351506868, NIP: 677-20-81-964. Godziny urzędowania: pn. – pt: 7:30 – 15:05

2.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

1.   Przedmiotem postępowania jest: DOSTAWA ORAZ MONTAŻ KLIMATYZATORA O MOCY CHŁODNICZEJ 5,0 KW  W POMIESZCZENIU Z ZASILANIEM AWARYJNYM DLA ODDZIAŁU INTENSYWNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ

2.    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych,

3.    Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Zamawiający informuje, że jeżeli w Zapytaniu Ofertowym czy opisie przedmiotu zamówienia zawarł nazwy producentów, wskazania modeli lub norm, to mają one charakter i znaczenie przykładowe i każdorazowo można zastosować rozwiązania równoważne opisanym, spełniające założenia Zapytania Ofertowego i niezmieniające jego sensu. Zamawiający oceniając równoważność badał będzie parametry techniczne i funkcjonalne zaproponowanych rozwiązań. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie równoważnego przedmiotu zamówienia pod warunkiem, że będzie on posiadał parametry i funkcjonalność nie gorsze niż rozwiązania opisane. W przypadku występowania w Zapytaniu Ofertowym jednoznacznych nazw (nazw własnych produktów) wskazujących jednoznacznie producenta i konkretny typ należy to odczytywać każdorazowo z klauzulą „lub równoważne, o takich samych lub nie gorszych parametrach technicznych, jakościowych oraz estetycznych”. Za produkt równoważny Zamawiający uzna taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji przetargowej konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jakość produktu równoważnego nie może być gorsza, od jakości wskazanego produktu. Produkt równoważny musi mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt, jednocześnie umożliwiając uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego. Pod pojęciem cech jakościowych i technicznych produktu równoważnego należy rozumieć cechy, które opisują fizyczne właściwości przedmiotu zamówienia. W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

3.	OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

- Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

- Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Ofertę należy złożyć w formie skanu lub innym formacie, opatrzonego tradycyjnym podpisem lub podpisem elektronicznym.

- Przed złożeniem oferty, konieczna wizja lokalna w celu uzgodnienia miejsc montażu klimatyzatorów.

4.	TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

- Zamówienie w części związanej z dostawą i montażem klimatyzatorów będzie wykonane jednorazowo, w terminie do 21 dni od dnia zawarcia umowy.

- Wykonanie 10 przeglądów okresowych, zainstalowanego urządzenia ( co 6 miesięcy).

5.	WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

6.	DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NA POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ INNE DOKUMENTY, NIEZBĘDNE DO PRAWIDŁOWEGO ZŁOŻENIA OFERTY:

- Wypełniony we wskazanych miejscach FORMULARZ CENOWY według załącznika nr 1.

- Wypełniony we wskazanych miejscach FORMULARZ OFERTOWY według załącznika nr 2.

- Pełnomocnictwo umocowujące pełnomocnika przynajmniej w zakresie podpisania oferty w postępowaniu, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Oferenta.

- Koncesję MSWiA na wykonywanie technicznej ochrony mienia.

7.	INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z OFERENTAMI.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Oferenci przekazują pisemnie (mailem). Każda ze stron na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień lub informacji. zagadnienia merytoryczne i formalne, adres e-mail: zam@5wszk.com.pl

8. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni (trzydzieści dni) – bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

9. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

Ofertę należy złożyć e-mailem: zam@5wszk.com.pl

do dnia 26.09.2025 roku do godz. 10:00

10. INFORMACJE O TRYBIE DOKONYWANIA OCENY OFERT.

a/ Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty, odrzuceniu ofert lub unieważnieniu postępowania.

b/ Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, podając nazwę (firmę) i adres Oferenta, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru na stronie internetowej.

11. KRYTERIA WYBORU OFERT

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Cena - 100% znaczenia

W zakresie kryterium „CENA” - 100 pkt - otrzyma oferta z najniższą ceną brutto, pozostałym Wykonawcom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów, określona na podstawie następującego wzoru:

najniższa wartość brutto spośród wszystkich ofert podlegających ocenie

| ilość punktów = --------------------------------------------------------------------------------- x | 100 x 100 % |
| --- | --- |

wartość brutto oferty badanej

12. FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY.

a/Wraz z zawiadomieniem o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przesyła Oferentowi e-mailem wzór umowy.

b/Oferent podpisuje wzór umowy i przesyła wraz z kopią odpisu z właściwego rejestru Zamawiającemu w terminie 3 dni roboczych.

c/Zawarcie umowy następuje w formie pisemnej z chwilą jej podpisania przez Zamawiającego.

13.ZASTRZEŻENIA

a/Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do odwołania postępowania lub zmiany jego warunków, unieważnienia postępowania w całości lub części, także po jego zakończeniu bez podania przyczyn.

b/Adres strony internetowej, na której jest dostępne Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami i inne informacje dotyczące postępowania : https://5wszk.com.pl/zamowienia (Zakładka Zamówienia do 130 000 zł)

c/ O	wyniku	postępowania	Zamawiający	powiadomi	Wykonawcę	uczestniczącego w postępowaniu oraz zamieści informację na swojej stronie internetowej : https://5wszk.com.pl/zamowienia (Zakładka Zamówienia do 130 000 zł)

14. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO.

Zamawiający informuje, że:

  - Administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach postępowania jest Zamawiający.

  - Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: adres e-mail: rodo@5wszk.com.pl, pisemnie na adres Zamawiającego: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków.

  - Dane osobowe przetwarzane będą w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na zamawiającym, w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) w zw. z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j. z dnia 2017.08.24) („PZP”);

  - w razie realizacji zamówienia publicznego dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy tj. zgodnie art. 6 ust. 1 lit b) RODO.

  - Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 PZP(na zasadzie analogii) oraz odpowiednie organy kontrole w zakresie ich kompetencji;

  - dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp(na zasadzie analogii), przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Dane te mogą być przechowywane przez okres dłuższy niż wskazany, o ile wynika to z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.) i przepisów wykonawczych do tej ustawy.

  - Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP( i na zasadzie analogii stosowanym w niniejszym postępowaniu), związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP(na zasadzie analogii stosowanym w niniejszym postępowaniu),;

  - w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

  - Prawa osób których dane są przetwarzane:

- prawo dostępu do danych osobowych;

- prawo do sprostowania danych osobowych (Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania)

- prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy;

  - nie przysługuje Pani/Panu:

- prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych;

- prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na zamawiającym lub wykonanie umowy.

ZAŁĄCZNIKI:

-    FORMULARZ CENOWY-OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- zał. nr 1

- FORMULARZ OFERTOWY –zał. nr 2

-     WZÓR UMOWY- zał. nr 3

ZAŁĄCZNIK NR 1

FORMULARZ CENOWY – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

UWAGA: INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA TABELI

1. Wykonawca winien określić, dla poszczególnych pozycji ofertowych, ceny jednostkowe netto oraz stawkę procentową VAT, a następnie obliczyć dla poszczególnych pozycji ofertowych wartość netto przez przemnożenie ceny jednostkowej netto przez ilość/j.m oraz dla poszczególnych pozycji ofertowych wartość brutto przez przemnożenie wartości netto danej pozycji przez stawkę procentową VAT (uzyskany iloczyn dodać do wartości netto danej pozycji). Suma wartości (odpowiednio: netto /brutto) poszczególnych pozycji ofertowych z kolumn (odpowiednio: wartość netto / wartość brutto) stanowić będzie wartość (netto, brutto) dla pozycji RAZEM. Wszystkie wartości kosztorysowe, Wykonawca zobowiązany jest kalkulować i wpisywać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

2 Wykonawca ma obowiązek wypełnić w tabeli – kolumnę: „Nazwa handlowa, nazwa producenta i nr katalogowy producenta”, dla każdej pozycji, w którym składa ofertę poprzez podanie odpowiednio nazwy handlowej oraz numeru katalogowego; w przypadku, gdy przedmiot zamówienia oznaczony jest jedynie jedną z wymaganych informacji wykonawca podaję tę informację.

| LP | Szczegółowa nazwa przedmiotu zamówienia (charakterystyka, wymiary itp.) | Ilość / j.m. | kwota netto za j.m. | wartość netto | Stawka VAT | wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta i nr katalogowy producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KLIMATYZATOR LG - KOMERCYJNY - ŚCIENNY STANDARD INVERTER - MJ18PC (ZESTAW)- lub równoważny. Wydajność: Chłodzenie min/nom/max kW 2,00 / 5,00 / 7,00 grzanie min/nom/max kW2,30 / 5,80 / 6,10 Pobór mocy chłodzenie min/nom/max kW 0,30 / 1,39 / 2,63 grzanie min/nom/max kW 0,30 / 1,71 / 1,96 Demontaż istniejącej jednostki (wewnętrznej i zewnętrznej) Montaż agregatu klimatyzatora na elewacji budynku. Montaż klimatyzatora ściennego wewnątrz budynku. Rozprowadzenie instalacji freonowej do 10mb. Instalacja odprowadzenia kondensatu (grawitacyjnie). Okresowy przegląd (wykonywany co 6 mcy) obejmuje: - sprawdzenie prawidłowości pracy wszystkich funkcji urządzeń . - sprawdzenie układów wentylatorów części wewnętrznej i zewnętrznej urządzenia. - czyszczenie wymienników ciepła jednostki wewnętrznej i zewnętrznej urządzenia. - dezynfekcja preparatem bakteriobójczym i grzybobójczym jedn. wew. -pomiar temperatury w trybie test -temp pom / temp nawiewu, wpis do książki - sprawdzenie prawidłowości pracy obiegu chłodniczego. . - kontrola szczelności połączeń rur freonowych - kontrola stanu izolacji rur freonowych - kontrola połączeń elektrycznych, , sprawdzenie wizualne stanu izolacji przewodów. - kontrola poprawności połączeń przewodów uziemiających. -sprawdzenie stanu konstrukcji i mocowania urządzenia. - sprawdzenie skuteczności odprowadzenia skroplin. - kontrola pracy pompy skroplin, - czyszczenie filtrów powietrza ,zbiornika pompki skroplin - bieżące prowadzenie książki przeglądów i konserwacji - po przeprowadzonym przeglądzie serwisowym dołączenie dokumentacji zdjęciowej urządzenia przed przystąpieniem do prac i po zakończeniu prac. | 1 szt |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |

...........................................................................................................

(podpis, pieczęć imienna upełnomocnionego przedstawiciela Oferenta)

| LP | - Zestawienie warunków granicznych gwarancji |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Okres pełnej bezpłatnej gwarancji | min 60 miesięcy |
| 2. | Czas reakcji na zgłoszoną awarię | max 72 godzin |
| 3. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych oraz materiałów zużywalnych od daty podpisania protokołu odbioru technicznego | 60 miesięcy |
| 4. | Koszt transportu uszkodzonych aparatów do punktu serwisowego pokrywa dostawca / koszt transportu – z i do siedziby kupującego partii towaru podlegającej wymianie | TAK |
| 5. | Liczba bezpłatnych przeglądów w czasie gwarancji | 10 |

...........................................................................................................

(podpis, pieczęć imienna upełnomocnionego przedstawiciela Oferenta)

| ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ OFERTOWY |  |
| --- | --- |
| Oferent | Zamawiający |
| Nazwa, siedziba: telefon: e-mail: REGON: NIP: | 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Wrocławska 1-3 30-901 Kraków |
| Składamy ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: DOSTAWA ORAZ MONTAŻ KLIMATYZATORA O MOCY CHŁODNICZEJ 5,0 KW W POMIESZCZENIU Z ZASILANIEM AWARYJNYM DLA ODDZIAŁU INTENSYWNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ |  |
| i oferujemy realizację zamówienia zgodnie z wymogami, warunkami i terminami określonymi w Zapytaniu ofertowym. |  |
| netto: słownie: brutto: słownie: |  |
| 1. Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem zrealizowane będą jednorazowo, w terminie do 21 dni od dnia zawarcia umowy. Konserwacja urządzenia powinna zostać zrealizowana w ilości (co najmniej) 10 razy w okresie obowiązywania umowy. Gwarancja na nowe urządzenie zgodnie z zaleceniami producenta nie mniej niż 60 miesięcy. 2. Przed złożeniem oferty, konieczna wizja lokalna w celu uzgodnienia miejsc montażu klimatyzatora. 3.Oświadczamy, iż po wykonaniu montażu sprzęt będzie sprawny technicznie zgodnie z zaleceniami producenta oraz gotowy do użytku, a wszystkie czynności wykonane w trakcie wykonywania przedmiotowej usługi opisane będą w dokumentach urządzenia. |  |
| 4.Przedmiot zamówienia będzie posiadał termin gwarancji:......................(min. 60 miesięcy) od daty montażu. 5.Oświadczamy, że: - załączony do Zapytania ofertowego projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego, - w przypadku wyboru naszej oferty, gwarantujemy niezmienność cen jednostkowych netto przez okres trwania umowy, - uważamy się za związanych niniejszą ofertą, na czas wskazany w Zapytaniu ofertowym, - wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu - nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1-6 Pzp oraz na podstawie art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. |  |
| 6.Termin płatności – Płatności za zrealizowane dostawy odbywać się będą na podstawie - prawidłowo wystawionych – faktur VAT przelewem na rachunek Usługodawcy wskazany na fakturach w ciągu 60 dni od dnia dostarczenia faktury VAT. |  |
| 7.Pozostałe elementy oferty oraz załączniki do oferty: - ..........................................................................; ............................................. Podpis Oferenta |  |

### Załącznik nr 3

WZÓR UMOWY

### UMOWA Nr …………. /ZP-podprogowe/INFRA/2025

zawarta w dniu ..................................................... w Krakowie pomiędzy 5 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie z siedzibą przy 
ul. Wrocławskiej 1-3, 30-901 Kraków, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieście Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000032272, REGON: 351506868, NIP: 677-20-81-964 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………………………………………………………….

a

…………………………………………………………………………………………………………………………..…

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

- .........................................................................................................................................................

W wyniku przeprowadzonego postępowania prowadzonego zgodnie z regulaminem 5 Szpitala Wojskowego SP ZOZ w Krakowie, a także w związku z wyłonieniem najkorzystniejszej oferty, Strony postanowiły, co następuje:

§ 1

Przedmiotem niniejszej Umowy jest: DOSTAWA ORAZ MONTAŻ KLIMATYZATORA O MOCY CHŁODNICZEJ 5,0 KW  W POMIESZCZENIU Z ZASILANIEM AWARYJNYM DLA ODDZIAŁU INTENSYWNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2.

§ 2

- Całkowita wartość zamówienia – według załącznika – opiewa na kwotę:

………………… netto (słownie: ……………………….. …………)

………………… brutto (słownie: ………………………………….)

2. Wynagrodzenie brutto, o którym w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z dostawą, montażem, gwarancją 
i uruchomieniem sprzętu, koszt dojazdu do siedziby Zamawiającego, zakładany zysk, należne podatki, koszt ubezpieczenia obowiązkowego i inne, jeśli występują.

3. Przedmiot umowy, Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć w opakowaniu producenta, opłata 
za opakowanie wliczona jest w cenę. Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia instrukcji obsługi w języku polskim oraz karty gwarancyjne.

4. Cena wymieniona w § 2 ust. 1 umowy, płatna będzie w złotych polskich.

5. Płatności za zrealizowane usługi odbywać się będą na podstawie - prawidłowo wystawionych – faktur VAT przelewem na rachunek Usługodawcy wskazany na fakturach w ciągu 60 dni od dnia dostarczenia faktury. Zamawiający informuje, że Wykonawca, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno- prywatnym (Dz. U. z 2018 poz. 2191) ma możliwość przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania. Zamawiający posiada konto na platformie nr PEPPOL: NIP 6772081964. Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie dopuszcza wysyłania i odbierania za pośrednictwem platformy innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych z wyjątkiem faktur korygujących. Strony umowy ustalają, iż wezwanie do potwierdzenia wysokości sald oraz odpowiedzi na nie mogą być wymienione, według wyboru Strony umowy, pisemnie, w formie elektronicznej (dokument podpisany podpisem kwalifikowanym i przesłany pocztą elektroniczną) lub w formie dokumentu podpisanego profilem zaufanym przesłanego pocztą elektroniczną.

6. Podstawą wystawienia faktur VAT za zrealizowane zamówienie stanowić będą protokoły z wykonania montażu.

7. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiający.

8. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług na Przedmiot Umowy, ceny brutto określone 
w Umowie ulegną odpowiedniej zmianie, w taki sposób, aby wynikające z Umowy ceny netto pozostały niezmienione. Wynikające z ewentualnych zmian stawek podatku VAT, zmiany cen brutto będą wymagały wprowadzenia poprzez zawarcie stosownego aneksu do niniejszej Umowy.

9. Cena o której mowa w § 2 ust. 1 nie ulegnie zmianie przez cały okres obowiązywania Umowy.

§ 3

1. Wykonawca oświadcza, iż posiada uprawnienia - w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia.

2.Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia w sposób fachowy i terminowy.

3.Wykonawca zobowiązuje się zachować warunki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz warunki przeciwpożarowe w trakcie realizacji usługi.

4. Wykonawca oświadcza, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

§4

1.Zamówienie w części związanej z dostawą nowego klimatyzatora zostanie wykonane w terminie do 21 dni od dnia zawarcia umowy.

2.Konserwacja nowego urządzenia powinna zostać zrealizowana w ilości (co najmniej) 10 razy w okresie obowiązywania umowy, w terminach uzgodnionym przez obie strony, a w przypadku braku takiego po wezwaniu przez Zamawiającego w tym zakresie, w terminie 5 dni roboczych od dnia wezwania.

3.Przedmiot niniejszej Umowy, określony w załączniku nr 1 do Umowy będzie posiadał termin gwarancji: ............. miesięcy (min. 60 miesięcy) od daty montażu.

4.Wykonawca oświadcza, że wykonanie czynności konserwacyjne będą odnotowane w karcie technicznej urządzenia oraz sporządzony będzie protokół wykonania usługi.

5.W przypadku zaistnienia konieczności dokonania czynności konserwacyjnych, czy naprawczych ponad wskazane w/w ilości, Wykonawca wyraża gotowość do ich wykonania po wezwaniu Zamawiającego w tym zakresie i akceptacji przez niego oferty cenowej na te dodatkowe usługi.

§ 5

- Każde zewnętrzne i wewnętrzne opakowanie przedmiotu dostawy będzie zawierać nazwę, nr serii, datę gwarancji.

- Reklamacje ilościowe (zgodności dostawy z Załącznikiem nr 1 i deklarowanymi ilościami określonymi w  zamówieniu złożonym przez upoważnionego pracownika Kupującego, o którym mowa w § 10 niniejszej umowy), Kupujący zgłaszać będzie Sprzedającemu pisemnie w terminie nie później niż 10 dni roboczych od daty odbioru przedmiotu dostawy.

- Reklamacje jakościowe, Kupujący jest zobligowany zgłosić Sprzedającemu (pisemnie wraz z ich udokumentowaniem) w terminie ważności reklamowanego przedmiotu dostawy.

- Sprzedający zobowiązany jest do pisemnej odpowiedzi na wniesioną przez Kupującego reklamację w terminie do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia (poprzez maila): w przypadku przyjęcia reklamacji, Sprzedający wymieni reklamowany przedmiot umowy na wolny od wad w terminie kolejnych 5 dni roboczych, licząc od dnia nadania odpowiedzi; w przypadku nie przyjęcia reklamacji, Sprzedający zobowiązany jest do udokumentowania takiego działania wraz z wyjaśnieniem. Brak odpowiedzi na zgłoszoną reklamację w terminie 5 dni roboczych, jest uważany za uznanie przez Sprzedającego reklamacji i tym samym zobowiązanie się do wymiany przedmiotu dostawy objętego reklamacją na wolny od wad, zgodnie z Formularzem ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy, na koszt Sprzedającego w terminie 5 dni roboczych, licząc od dnia upływu terminu na założenie przez Sprzedającego odpowiedzi na reklamację, wniesioną przez Kupującego

§ 6

- Wykonawca, oświadcza, że posiada aktualny dokument, potwierdzający, że Przedmiot niniejszej Umowy, o którym mowa w załączniku nr 1 do Umowy, dla pozycji, które tego wymagają, spełnia wymagania przewidziane w obowiązujących przepisach w tym zakresie, a także w obowiązujących przepisach Unii Europejskiej.

2. Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego, w nieprzekraczalnym 5–cio dniowym terminie, zobowiązuje się przedłożyć wymagane dokumenty, o których mowa w ust. 1 – pod rygorem odstąpienia od umowy. W przypadku dokumentu sporządzonego w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć ten dokument wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez uprawnioną osobę. Dokument dostarczony w postaci kopii, ma być opatrzony zapisem „za zgodność oryginałem” i podpisany przez uprawnioną osobę.

§ 7

Wszystkie zmiany treści Umowy wymagają porozumienia Stron Umowy oraz zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy w trybie natychmiastowym, w przypadku:

- nieterminowej realizacji zamówienia;

- wykonania zamówienia w sposób niezgodny z załącznikiem do niniejszej Umowy.

- innego rodzaju nienależytego, zawinionego przez Wykonawcę, wykonania Umowy.

- Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone w terminie 30 dni od powzięcia okoliczności uzasadniających jego złożenie.

§ 9

- Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej:

- 0,2 % wartości brutto całkowitego wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 2 ust. 1 za każdy dzień zwłoki – wykraczający poza terminy określony w § 4 ust. 1-4– w wykonywaniu przez Wykonawcę czynności określonych w § § 4 ust. 1-4,

- 10 % wartości brutto całkowitego wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 2 ust. 1 w przypadku, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności obciążających Wykonawcę.

- Jeżeli szkoda rzeczywista przekroczy kary umowne, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania do pełnej wysokości szkody.

§ 10

1.    Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy ze strony Zamawiającego jest …………………………….

2.    Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy ze strony Wykonawcy jest …………………………….

§11

Strony Umowy ustalają, iż w stosunku do Zamawiającego wyłącza się możliwość zbycia wierzytelności, wynikających z tej Umowy, bez pisemnej zgody Ministra Obrony Narodowej.

§ 12

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Sądem właściwym do rozwiązania sporów wynikających z wykonywania warunków Umowy, jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych w ramach niniejszej umowy zawiera Klauzula Informacyjna udostępniona Sprzedającemu w pkt 14 Zapytania Ofertowego.

§ 13

- Umowę sporządzono i podpisano w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron Umowy.

- Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez obie Strony.

- Składnikiem postanowień umowy jest Załącznik nr 1 formularz cenowy i załącznik nr 2  formularz ofertowy.

ZAMAWIAJĄCY						                                    WYKONAWCA

Główny Księgowy

…………………..