Załącznik nr 1 do formularza ofertowego

Szczegółowy zakres prac

Przegląd i konserwacja urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ W Krakowie ul. Wrocławska 1-3

- WENTYLACJA i KLIMATYZACJA

| 1 | WENTYLACJA i KLIMATYZACJA |  |
| --- | --- | --- |
| Zakres prac przeglądowych i konserwacyjnych |  | Ilość przeglądów w roku |
| centrale wentylacyjne : - budynek nr 1 – AHU-NWO /VS-120-R-RHC- 1szt /, AHU NWG /VS-55-R-GHC/F/ -1szt, AHU-NWA /VS-75-R-RMC/- 1szt - budynek nr 12 – AHU-NWG /VS-75-R-GHC/F/- 1 szt ,AHU-NWO /VS100-R-T- 1szt VS - 10 – R – H - T- 1szt |  |  |
| Wymiana filtrów /ilość niezbędna przy jednej wymianie/ : kieszeniowe – - FLT F5 - 592 x 287 x 300 – 6szt - FLT F5 - 592 x 592 x 300 – 6szt - FLT F5 - 428 x 428 x 300 – 18szt - FLT F5 - 428 x 287 x 300 – 24szt - FLT F5 - 490 x 490 x 300 – 6szt - FLT F7 - 428 x 428 x 300 – 6szt - FLT F7 - 428 x 287 x 300 - 6 szt - kasetowy - GS- 572 X 272 X 50 - 1szt |  | 3 |
| sprawdzenie stanu technicznego oraz stopnia zanieczyszczenia nagrzewnicy, chłodnicy, wymiennika-czyszczenie powietrzem lub wodą. |  | 3 |
| sprawdzenie stanu technicznego łożysk wentylatorów |  | 3 |
| kontrola zabrudzenia wnętrza obudowy wirnika i silnika wentylatorów |  | 3 |
| sprawdzanie poprawności działania wymiennika ciepła/chłodu |  | 3 |
| czyszczenie odkurzaczem wraz z dezynfekcją sekcji nawiewnej i wyciągowej |  | 3 |
| kontrola mocowania silników ,amortyzatorów drgań |  | 3 |
| sprawdzenie poprawności działania automatyki sterującej i pomiarowej centrali AKPiA oraz sprawdzenie prawidłowości działania wszystkich funkcji urządzeń współpracujących z danym układem . |  | 3 |
| Przemienniki częstotliwości - radiatory przedmuchać sprężonym powietrzem |  | 3 |
| utylizacja filtrów po każdej wymianie |  | 3 |
| 2 | Klimakonwektory FCX i FCL – 56 szt |  |
|  | czyszczenie filtra | 2 |
|  | czyszczenie urządzenia | 2 |
|  | dezynfekcja preparatem bakteriobójczym i grzybobójczym wymiennika | 2 |
|  | sprawdzenie skuteczności odprowadzenia skroplin | 2 |
|  | pomiar temperatury nawiewu w trybie chłodzenia wpis do książki | 2 |
| 3 | klimatyzator SK , LCI – 8 szt | 4 |
|  | - sprawdzenie prawidłowości pracy wszystkich funkcji urządzeń . - sprawdzenie układów wentylatorów części wewnętrznej i zewnętrznej urządzenia. - czyszczenie wymienników ciepła jednostki wewnętrznej i zewnętrznej urządzenia. - dezynfekcja preparatem bakteriobójczym i grzybobójczym jedn. wew. -pomiar temperatury w trybie test wpis do protokołu - przegląd stanu technicznego instalacji elektrycznej i podzespołów elektronicznych. - sprawdzenie prawidłowości pracy obiegu chłodniczego. . - kontrola szczelności połączeń rur freonowych - kontrola połączeń elektronicznych, dokręcanie rur stykowych, sprawdzenie stanu izolacji przewodów. - kontrola przewodów uziemiających. -sprawdzenie stanu konstrukcji i mocowania urządzenia. - sprawdzenie skuteczności odprowadzenia skroplin. - kontrola pracy pompy skroplin, czyszczenie filtra i wnętrza zbiornika, regulacja. - czyszczenie lub wymiana filtrów powietrza i mat filtracyjnych. - sprawdzenie poprawności działania ewentualnego wyposażenia opcjonalnego restartu, zestawu pracy zimowej, grzałki karteru sprężarki. | 4 – dotyczy wszystkich pozycji |
| 4 | Pompka Mini Orange – 2 szt | 3 |
|  | czyszczenie zbiorniczka skroplin i filtra |  |
| 5 | klapa przeciwpożarowa odcinająca - 22 szt | 1 |
|  | - sprawdzenie przewodów od wskaźników krańcowych pod katem uszkodzeń | 1 |
|  | sprawdzenie czystości klapy odcinającej i uszczelnień, naprawa i sporządzenie raportu tam, gdzie to jest konieczne | 1 |
|  | potwierdzenie przejścia klapy do pozycji OTWARTA i ZAMKNIĘTA w wyniku zastosowania systemu kontrolnego i fizycznej obserwacji klapy odcinającej, naprawa i sporządzenie raportu tam, gdzie to jest konieczne | 1 |
|  | potwierdzenie prawidłowego działania wskaźników krańcowych OTWARTA i ZAMKNIĘTA naprawa i sporządzenie raportu tam, gdzie to jest konieczne | 1 |
|  | Potwierdzenie, że klapa odcinająca została w pozycji roboczej | 1 |
| 6 | Wentylatory systemair i kanałowe typu IBF – 26 szt | 3 |
|  | kontrola ogólnego stanu urządzenia | 3 |
|  | Pomiar prądów roboczych silników | 3 |
| 7 | Agregaty wody lodowej Aermec – 4 szt | 2 |
|  | przegląd wraz z wykonaniem sprawdzenia szczelności instalacji freonu (kontrola układu hydraulicznego, kontrola układu elektrycznego) wykonany zgodnie z zaleceniami autoryzowanego serwisu producenta | 2 |
| 8 | Skraplacze chłodzone powietrzem oraz chłodnice cieczy Aermec – 5 szt | 2 |
|  | - wymienniki wyczyścić odkurzaczem lub myjąc wodą - w przypadku zapchania wymiennika należy zdementować wentylator i umyć urządzenie myjką ciśnieniową -sprawdzić stan techniczny wentylatorów (nadmierny hałas) | 2 |
| 9 | Pompy Wilo Drain Lift S - 3 szt | 2 |
|  | - sprawdzenie stanu części wewnętrznych /wirnik, łożyska/ - sprawdzenie elastyczności połączeń rurociągów – eliminacja drgań - kontrola czujnika uzwojeń - sprawdzenie drożności pompy | 2 |

- 2 Zakres prac konserwacyjnych przy - 80 klimatyzatorach na budynkach szpitalnych:

2 usługi w ciągu roku

-bud 2.             -10 szt

-bud 4.              -21 szt

-bud 7.             -7 szt

-bud 8.             -13 szt

-bud 19.           -1 szt

-bud 20.           -1 szt

-bud 23.           -1 szt

-bud 24.          - 7 szt

-bud 30.          - 2 szt

-bud 32.          -3 szt

-bud 57.           -1 szt

-bud 66.           -4 szt

-bud 84.           -7 szt

-bud 87.            -2 szt

- Sprawdzenie prawidłowości pracy wszystkich funkcji urządzeń;

- Sprawdzenie układów wentylatorów części wewnętrznej i zewnętrznej urządzenia;

- Czyszczenie wymienników ciepła jednostki wewnętrznej i zewnętrznej urządzenia;

- Dezynfekcja preparatem bakteriobójczym i grzybobójczym jednostek wewnętrznych;

- Przegląd stanu technicznego instalacji elektrycznej i podzespołów elektronicznych;

- Sprawdzenie prawidłowości pracy obiegu chłodniczego.

- Kontrola stanu chłodnicy powietrza, czyszczenie części zewnętrznej;

- Kontrola szczelności połączeń rur freonowych;

- Czyszczenie obudowy zewnętrznej;

- Kontrola połączeń elektronicznych, dokręcanie rur stykowych, sprawdzenie stanu izolacji przewodów.

- Kontrola przewodów uziemiających.

- Sprawdzenie stanu konstrukcji i mocowania urządzenia.

- Sprawdzenie skuteczności odprowadzenia skroplin.

- Kontrola pracy pompy skroplin, czyszczenie filtra i wnętrza zbiornika, regulacja.

- Czyszczenie lub wymiana filtrów powietrza i mat filtracyjnych.

- Sprawdzenie poprawności działania ewentualnego wyposażenia opcjonalnego restartu, zestawu pracy zimowej, grzałki karteru sprężarki.

- pomiar temperatury w trybie test wpis do protokołu.

- Klimatyzatory ANDE/ Sinclair Multi-9 szt. budynek nr 9

2 usługi w ciągu roku

| - sprawdzenie prawidłowości pracy wszystkich funkcji urządzeń . - sprawdzenie układów wentylatorów części wewnętrznej i zewnętrznej urządzenia. - czyszczenie wymienników ciepła jednostki wewnętrznej i zewnętrznej urządzenia. - dezynfekcja preparatem bakteriobójczym i grzybobójczym jedn. wew. -pomiar temperatury w trybie test wpis do książki - przegląd stanu technicznego instalacji elektrycznej i podzespołów elektronicznych. - sprawdzenie prawidłowości pracy obiegu chłodniczego. . - kontrola szczelności połączeń rur freonowych - kontrola połączeń elektronicznych, dokręcanie rur stykowych, sprawdzenie stanu izolacji przewodów. - kontrola przewodów uziemiających. -sprawdzenie stanu konstrukcji i mocowania urządzenia. - sprawdzenie skuteczności odprowadzenia skroplin. - kontrola pracy pompy skroplin, czyszczenie filtra i wnętrza zbiornika, regulacja. - czyszczenie lub wymiana filtrów powietrza i mat filtracyjnych. - sprawdzenie poprawności działania ewentualnego wyposażenia opcjonalnego restartu, zestawu pracy zimowej, grzałki karteru sprężarki. -- bieżące prowadzenie książki przeglądów i konserwacji - | 2– dotyczy wszystkich pozycji |
| --- | --- |

- Zakres prac konserwacyjnych przy centralach:

a. nawiewna VS-15-R-H-D /Kliniczny Oddział Psychiatryczny – budynek nr 9/

Przewiduje się 3 usługi w ciągu roku.

1. wymiana filtra G4 712x302x50  - 1 szt

2. sprawdzenie prawidłowości pracy wszystkich funkcji urządzeń

3.sprawdzenie układów wentylatorów części wewnętrznej i zewnętrznej urządzenia

4.dezynfekcja preparatem bakteriobójczym i grzybobójczym

5.przegląd stanu technicznego instalacji elektrycznej i podzespołów elektronicznych

6. utylizacja filtrów po każdej wymianie

7.Przegląd wentylatorów TD-500/160 wyciągowych z palarni 2 szt

Vortice Lineo 160 VO łazienki,prysznice-6 szt   czyszczenie lub w razie konieczności wymiana

b.  Centrala nawiewno – wywiewna VS–100-R-Phc/SFS/–budynek nr 45

( obsługująca Szpitalny Oddział Ratunkowy).

Przewiduje się 3 usługi w ciągu roku.

Do wymiany filtry w ramach jednej usługi :

- kieszeniowy  -  G4 428x287x300  -   3 szt

- F5 428x287x300  -  3 szt

- F9 490x490x600  -  3 szt

- F9 428x287x600   - 3 szt

- G4 490x490x300  - 3 szt

- F5 490x490x300  -  3 szt

- utylizacja filtrów po wymianie

Zakres:

- sprawdzenie stanu technicznego oraz stopnia zanieczyszczenia  nagrzewnicy, chłodnicy, wymiennika-czyszczenie powietrzem lub wodą.

- sprawdzenie stanu technicznego łożysk wentylatorów

- kontrola zabrudzenia wnętrza obudowy wirnika i silnika wentylatorów

- sprawdzanie poprawności działania wymiennika ciepła/chłodu

- czyszczenie odkurzaczem wraz z dezynfekcją sekcji nawiewnej i wyciągowej

- kontrola mocowania silników ,amortyzatorów drgań

- sprawdzenie poprawności działania automatyki sterującej i pomiarowej centrali AKPiA oraz sprawdzenie prawidłowości działania wszystkich funkcji urządzeń  współpracujących z danym układem

- przemienniki częstotliwości - radiatory przedmuchać sprężonym powietrzem

- utylizacja filtrów po każdej wymianie

- bieżące prowadzenie książki przeglądów i konserwacji

Wymiana filtrów HEPA w pomieszczeniach medycznych / czynnych całą dobę/

Przewiduje się 1 wymianę w ciągu roku

Filtry do wymiany w ramach jednej usługi:

- 457x457x150 H13 – 15 szt

- 610x610x150 H13 –   6 szt

Wymiana filtrów H 13 po wcześniejszym pomiarze stopnia dopuszczalnych oporów końcowych dla danego typu i klasy filtrów na podstawie protokołu przeglądowego.

utylizacja filtrów po każdej wymianie

Agregaty wody lodowej Thermocold  1szt.

przegląd  wraz z wykonaniem sprawdzenia szczelności instalacji freonu (kontrola układu  hydraulicznego, kontrola układu elektrycznego) wykonany zgodnie z zaleceniami autoryzowanego serwisu producenta

C.  Centrale nawiewno – wywiewne KLIMOR typu MCKH – 4 szt. / Blok Operacyjny – budynek nr 84, I piętro

Przewiduje się 3 wymiany w ciągu roku.

| zakres prac | Ilość przeglądów w roku |
| --- | --- |
| wymiana filtrów /ilość niezbędna przy jednej wymianie/ : - M5 592x287x300 - 16 szt. - M5 592x592x300 - 8 szt. - M5 287x287x300 - 4 szt. - EFEU9 900x600 - 3 szt. - czyszczenie - EFEU9 300x600 - 3 szt. - czyszczenie - F7 592x592x500 - 2 szt. - F7 592x287x500 - 2 szt. | 3 |
| - sprawdzenie stanu technicznego oraz stopnia zanieczyszczenia nagrzewnicy, chłodnicy, wymiennika-czyszczenie powietrzem lub wodą. | 3 |
| - sprawdzenie stanu technicznego łożysk wentylatorów | 3 |
| - kontrola zabrudzenia wnętrza obudowy wirnika i silnika wentylatorów | 3 |
| - sprawdzanie poprawności działania wymiennika ciepła/chłodu | 3 |
| - czyszczenie odkurzaczem wraz z dezynfekcją sekcji nawiewnej i wyciągowej | 3 |
| - kontrola mocowania silników ,amortyzatorów drgań | 3 |
| - sprawdzenie poprawności działania automatyki sterującej i pomiarowej centrali AKPiA oraz sprawdzenie prawidłowości działania wszystkich funkcji urządzeń współpracujących z danym układem | 3 |
| - Przemienniki częstotliwości - radiatory przedmuchać sprężonym powietrzem- | 3 |
| - utylizacja filtrów- po każdej wymianie | 3 |
| - bieżące prowadzenie książki przeglądów i konserwacji- | 3 |
| Pompka Mini Orange – 3 szt | 3 |
| - czyszczenie zbiorniczka skroplin i filtra | 3 |

Przewiduje się 1 wymianę w ciągu roku filtrów HEPA .

Wymiana filtrów HEPA  w pomieszczeniach medycznych (salach zabiegowych)

Strop laminarny 	H13  260 x 560 x 69 - 12 szt.

H13  610 x 610 x 69 -   2 szt.

Nawiewniki        	H13  535 x 535 x 80  --1 szt.

H13  610 x 610 x 80  --1 szt

H13  405 x 405 x 80  --1 szt

Wymiana filtrów na podstawie wskazań informacyjnych z panelu sterującego danego układu wentylacyjnego lub oceny wzrokowej ewentualnych uszkodzeń mechanicznych, przewiduje się minimalnie jedną wymianę na rok.

| Klimakonwektory FCL – 5 szt |  |
| --- | --- |
| - czyszczenie filtra | 2 |
| - czyszczenie urządzenia | 2 |
| - dezynfekcja preparatem bakteriobójczym i grzybobójczym wymiennika | 2 |
| - sprawdzenie skuteczności odprowadzenia skroplin. | 2 |
| - pomiar temperatury nawiewu w trybie chłodzenia wpis do książki | 2 |
| - bieżące prowadzenie książki przeglądów i konserwacji | 2 |
| Klimatyzator GREE - 2 szt |  |
| - sprawdzenie prawidłowości pracy wszystkich funkcji urządzenia - sprawdzenie układów wentylatorów części wewnętrznej i zewnętrznej urządzenia. - czyszczenie wymienników ciepła jednostki wewnętrznej i zewnętrznej urządzenia. - dezynfekcja preparatem bakteriobójczym i grzybobójczym. - przegląd stanu technicznego instalacji elektrycznej i podzespołów elektronicznych. - sprawdzenie prawidłowości pracy obiegu chłodniczego. - kontrola stanu chłodnicy powietrza, czyszczenie części zewnętrznej. -kontrola szczelności połączeń rur freonowych i odprowadzenia skroplin. -czyszczenie obudowy zewnętrznej. -kontrola połączeń elektronicznych, dokręcanie rur stykowych, sprawdzenie stanu izolacji przewodów. -kontrola przewodów uziemiających. -sprawdzenie stanu konstrukcji i mocowania urządzenia. -sprawdzenie skuteczności odprowadzenia skroplin. - kontrola pracy pompy skroplin, czyszczenie filtra i wnętrza zbiornika, regulacja. - czyszczenie lub wymiana filtrów powietrza i mat filtracyjnych. - sprawdzenie poprawności działania ewentualnego wyposażenia opcjonalnego restartu, zestawu pracy zimowej, grzałki karteru sprężarki. - uzupełnienie czynnika chłodniczego – kalkulacja za 1 kg czynnika -pomiar temperatury w trybie test wpis do książki- | 2 – dotyczy wszystkich pozycji |
| Stacja uzdatniania wody AQUASET 600 – 1 szt | 2 |
| - kontrola poprawności pracy głowicy sterującej procesem regeneracji złoża |  |
| - sprawdzenie szczelności połączeń hydraulicznych |  |
| Klapa przeciwpożarowa odcinająca - 34 szt | 1 |
| - sprawdzenie przewodów od wskaźników krańcowych pod katem uszkodzeń | 1 |
| - sprawdzenie czystości klapy odcinającej i uszczelnień, naprawa i sporządzenie raportu tam, gdzie to jest konieczne | 1 |
| - potwierdzenie przejścia klapy do pozycji OTWARTA i ZAMKNIĘTA w wyniku zastosowania systemu kontrolnego i fizycznej obserwacji klapy odcinającej, naprawa i sporządzenie raportu tam, gdzie to jest konieczne | 1 |
| - potwierdzenie prawidłowego działania wskaźników krańcowych OTWARTA i ZAMKNIĘTA naprawa i sporządzenie raportu tam, gdzie to jest konieczne | 1 |
| Potwierdzenie, że klapa odcinająca została w pozycji roboczej | 1 |
| Zespół napowietrzania klatki schodowej |  |
| - przeprowadzenie próby otwarcia i zamknięcia lamel żaluzji, | 1 |
| - sprawdzenie poprawności pracy wentylatora | 1 |
| System dynamicznej regulacji ciśnień |  |
| Wentylatory dachowe – 4 szt | 2 |
| - kontrola ogólnego stanu urządzenia | 2 |
| - Pomiar prądów roboczych silników- | 2 |
| - kontrola stanu zabrudzenia wraz z ewentualnym czyszczeniem wirnika | 2 |
| Agregat wody lodowej Aermec – 1 szt | 2 |
| przegląd wraz z wykonaniem sprawdzenia szczelności instalacji freonu (kontrola układu hydraulicznego, kontrola układu elektrycznego) wykonany zgodnie z zaleceniami autoryzowanego serwisu producenta | 2 |
| Skraplacz chłodzony powietrzem Aermec – 1 szt | 2 |
| wymienniki wyczyścić odkurzaczem lub myjąc wodą - w przypadku zapchania wymiennika należy zdementować wentylator i umyć urządzenie myjką ciśnieniową -sprawdzić stan techniczny wentylatorów (nadmierny hałas) | 2 |

- Zakres prac serwisowych przy urządzeniach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w Pracowni Rezonansu Magnetycznego i Tomografu /budynek nr 4/

Przewiduje się 3 usługi w ciągu roku.

Rezonans Magnetyczny:

- centrala wentylacyjna N1W1 LZ-H050GBA5

- rekuperator vents- N2W2 -VUT 2500 PW EC A11

- agregat wody lodowej Galletti LCX051FL

- klimatyzator pomieszczenia technicznego 16 kW

- agregat skraplający centrali wentylacyjnej 14 kW

- klimatyzator multi 10 kW na 4 jednostkach wewnętrznych

Filtry do wymiany w ramach jednej usługi :

1.  filtry : kasetowy SF 196 x 384 x 40  -F7   - 6 szt.  - AHFT050H0--  855 x 6 x 230 - F7 -2 szt.

Tomograf

- Centrala wentylacyjna ReKu TYPE 400 S Ce/R/L

- Filtr 287x200 G4 – 2 szt.

- Klimatyzator Split Midea 2,6 kW

- Klimatyzator Split Gree 7,0 kW

- Split Lennox – 2 szt.

Zakres czynności serwisowych:

sprawdzenie stanu technicznego oraz stopnia zanieczyszczenia nagrzewnicy, chłodnicy, wymiennika-czyszczenie powietrzem lub wodą

sprawdzenie stanu technicznego łożysk wentylatorów

kontrola zabrudzenia wnętrza obudowy wirnika i silnika wentylatorów

sprawdzanie poprawności działania wymiennika ciepła/chłodu

czyszczenie odkurzaczem wraz z dezynfekcją sekcji nawiewnej i wyciągowej

kontrola mocowania silników, amortyzatorów drgań

Przemienniki częstotliwości - radiatory przedmuchać sprężonym powietrzem

sprawdzenie poprawności działania automatyki sterującej i pomiarowej centrali AKPiA oraz sprawdzenie prawidłowości działania wszystkich funkcji urządzeń współpracujących z danym układem .

utylizacja filtrów- po każdej wymianie

Dla urządzeń klimatyzacyjnych:

- Sprawdzeniu filtrów powietrza w urządzeniach, a w razie konieczności ich wymiana,

- Sprawdzenie izolacji termicznych rur instalacji chłodniczej,

- Sprawdzenie izolacji antywibracyjnych,

- Kontrola szczelności instalacji czynnika chłodniczego,

- Kontrola instalacji glikolowej pod względem nieszczelności,

- Kontrola szczelności i drożności sieci odprowadzenia skroplin,

- Kontrola sterujących połączeń elektrycznych urządzenia wewnętrznego z urządzeniem zewnętrznym,

- Wykonanie pomiarów poboru prądu sprężarek, wentylatorów i innych układów odpowiedzialnych za prawidłową pracę układów klimatyzacji.

9.  Uzupełnienie glikolu w węźle wody lodowej,

- Sterylizacja   budynek 45

Przewiduje się 3 usługi w ciągu roku.

|  |  | WENTYLACJA i KLIMATYZACJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Centrala wentylacyjna / wentylatory. - Frapol AF/10S/10S/CNW1-1/11706 ZKC2005/0081 |  |  |  |
|  |  | Wymiana filtrów /ilość niezbędna przy jednej wymianie/ N1W1; Kieszeń; 592 x 592 x25 L 360 - EU5- szkło; 1 szt. Kieszeń; 592 x 592 x 25 L 600 - EU 7- szkło; 1 szt. Kieszeń; 592 x 287 x 25 L 600 – EU 7- szkło; 1 szt. Kieszeń; 592 x 592 x 25 L 600 - EU 9 - szkło; 1 szt. Kieszeń; 592 x 287 x 25 L 600 –EU 9- szkło; 1 szt. N2; Kieszeń; 300 x 300 x 25 L 200– EU5 -; 1 szt. W7; Kieszeń; 300 x 300 x 25 L 200– EU5 -; 1 szt. N2; Kieszeń; 300 x 300 x 25 L 200– EU7 -; 1 szt. | 3 |  |  |
|  |  | Zakres prac serwisowych |  |  |  |
|  |  | Sprawdzenie stanu technicznego oraz stopnia zanieczyszczenia nagrzewnicy, chłodnicy, wymiennika-czyszczenie powietrzem lub wodą. | 3 |  |  |
|  |  | Sprawdzenie stanu technicznego łożysk wentylatorów | 3 |  |  |
|  |  | Kontrola zabrudzenia wnętrza obudowy wirnika i silnika wentylatorów | 3 |  |  |
|  |  | Sprawdzanie poprawności działania wymiennika ciepła/chłodu | 3 |  |  |
|  |  | Czyszczenie odkurzaczem wraz z dezynfekcją sekcji nawiewnej i wyciągowej | 3 |  |  |
|  |  | Kontrola mocowania silników ,amortyzatorów drgań | 3 |  |  |
|  |  | Sprawdzenie poprawności działania automatyki sterującej i pomiarowej centrali AKPiA oraz sprawdzenie prawidłowości działania wszystkich funkcji urządzeń współpracujących z danym układem . |  |  |  |
|  |  | Przemienniki częstotliwości - radiatory przedmuchać sprężonym powietrzem | 3 |  |  |
|  |  | Utylizacja filtrów po każdej wymianie | 3 |  |  |
| 2 |  | Agregat chłodniczy Hisense AVW 96HKFH -1SZT |  |  |  |
|  |  | Kontrola zewnętrzna wymiennika skraplacza | 3 |  |  |
|  |  | Czyszczenie wymiennika skraplacza | 3 |  |  |
|  |  | Sprawdzenie działania sprężarek, pomiar ciśnień roboczych, zaworów | 3 |  |  |
|  |  | Sprawdzenie skuteczności odprowadzenia skroplin | 3 |  |  |
|  |  | Kontrola szczelności instalacji freonowej protokół | 3 |  |  |
|  |  | Sprawdzenie działanie amortyzatorów drgań | 3 |  |  |
| 3 |  | Klimatyzator Split LG UUC1 U40 -1 SZT | 3 |  |  |
|  |  | Sprawdzenie prawidłowości pracy wszystkich funkcji urządzeń | 3 |  |  |
|  |  | Sprawdzenie układów wentylatorów części wewnętrznej i zewnętrznej urządzenia. | 3 |  |  |
|  |  | Czyszczenie wymienników ciepła jednostki wewnętrznej i zewnętrznej urządzenia. | 3 |  |  |
|  |  | Dezynfekcja preparatem bakteriobójczym i grzybobójczym jedn. wew. | 3 |  |  |
|  |  | Pomiar temperatury w trybie test wpis do książki | 3 |  |  |
|  |  | Przegląd stanu technicznego instalacji elektrycznej i podzespołów elektronicznych. | 3 |  |  |
|  |  | Sprawdzenie prawidłowości pracy obiegu chłodniczego | 3 |  |  |
|  |  | Kontrola szczelności połączeń rur freonowych | 3 |  |  |
|  |  | Sprawdzenie stanu konstrukcji i mocowania urządzenia. | 3 |  |  |
|  |  | Kontrola przewodów uziemiających. | 3 |  |  |
|  |  | Czyszczenie lub wymiana filtrów powietrza i mat filtracyjnych. | 3 |  |  |
|  |  | Sprawdzenie poprawności działania ewentualnego wyposażenia opcjonalnego restartu, zestawu pracy zimowej, grzałki karteru sprężarki. | 3 |  |  |
|  |  | Kontrola pracy pompy skroplin, czyszczenie filtra i wnętrza zbiornika, regulacja. | 3 |  |  |
|  |  | Pomiar temperatury w trybie test wpis do protokołu | 3 |  |  |
| 4 |  | Klapa przeciwpożarowa odcinająca - 9 szt | 3 |  |  |
|  |  | Sprawdzenie przewodów od wskaźników krańcowych pod katem uszkodzeń | 3 |  |  |
|  |  | Sprawdzenie czystości klapy odcinającej i uszczelnień, naprawa i sporządzenie raportu tam, gdzie to jest konieczne | 3 |  |  |
|  |  | Potwierdzenie przejścia klapy do pozycji OTWARTA i ZAMKNIĘTA w wyniku zastosowania systemu kontrolnego i fizycznej obserwacji klapy odcinającej, naprawa i sporządzenie raportu tam, gdzie to jest konieczne | 3 |  |  |
|  |  | Potwierdzenie prawidłowego działania wskaźników krańcowych OTWARTA i ZAMKNIĘTA naprawa i sporządzenie raportu tam, gdzie to jest konieczne | 3 |  |  |
|  |  | Potwierdzenie, że klapa odcinająca została w pozycji roboczej | 2 |  |  |
| 5 |  | Wentylatory kanałowe – 8 szt | 3 |  |  |
|  |  | Spr. stanu konstrukcji oraz obecność zanieczyszczeń uszkodzeń I korozji | 3 |  |  |
|  |  | Sprawdzenie osadzenia wirnika wentylatorów | 3 |  |  |
|  |  | Kontrola stanu technicznego łożysk wentylatorów | 3 |  |  |
|  |  | Pomiar prądów roboczych silników elektrycznych | 3 |  |  |
|  |  | Sprawdzenie i dokręcenie styków instalacji elektrycznych zasilania i sterowania | 3 |  |  |
|  |  | Kontrola mocowań silników elektrycznych | 3 |  |  |
| 6 |  | Przegląd urządzeń detekcji gazów ALTER SDO/ZA + Głowica GDX-70 | 2 |  |  |
|  |  | Okresowa kontrola działania systemu | 2 |  |  |
|  |  | Wykonanie kalibracji (lub podmiana) detektora (głowicy )- co 6 miesiecy | 2 |  |  |
|  |  | Kontrola i konserwacja połączeń gwintowanych | 2 |  |  |
|  |  | Kontrola szczelności korpusu detektora | 2 |  |  |
| 7 |  | Nagrzewnica kanałowa elektryczna HARMANN HDC INT 160/50/2 |  |  |  |
|  |  | Pomiar prądów roboczych | 3 |  |  |
|  |  | Kontrola działania zabezpieczeń termicznych | 3 |  |  |
|  |  | Kontrola stanu technicznego grzałek | 3 |  |  |
|  |  | Sprawdzenie i dokręcenie styków instalacji elektrycznych zasilania i sterowania | 3 |  |  |
| 8 |  | Wymiana filtrów HEPA w pomieszczeniach sterylizatorni |  |  |  |
|  |  | Nawiewnik z filtrem H13 - -ST_H_13-610-69-W5-250-360-0-0-0-0-DVW -54-0-R-9010 -Filtr H13 610X610X69-8 szt. |  |  |  |
|  |  | Nawiewnik z filtrem H13 - ST_H_13-405-69-W5-125-289-0-0-0-0-DVW -16-0-R-9010- Filtr H13 405X405X69 - 2 szt |  |  |  |
|  |  | Nawiewnik z filtrem H13 -ST_H_13-305-69-W5-100-289-0-0-0-0-DVW -80-R-9010 -Filtr H13 405X405X69 – 2 szt |  |  |  |
|  |  | Utylizacja filtrów po każdej wymianie |  |  |  |

Przewiduje się min 1 wymianę w ciągu roku.

Wymiana filtrów H 13 po wcześniejszym pomiarze stopnia dopuszczalnych oporów końcowych  dla danego typu i klasy filtrów na podstawie protokołu przeglądowego.

Uwagi Końcowe:

- Zakres i realizacja interwencji w przypadku wystąpienia awarii urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych po zgłoszeniu przez zamawiającego lub po zaleceniach wynikających z protokołów po wykonanym przeglądzie technicznym urządzeń nie podlegających gwarancji na budynkach szpitalnych.

- Zgłoszenie awarii urządzenia przez zamawiającego do wykonawcy

- Czas reakcji na zgłoszenie awarii do 72 godz.

- Diagnoza awarii i usterki

- Protokół z diagnozy

- Wycena - oferta

- Akceptacja oferty przez zamawiającego

- Realizacja zlecenia przez wykonawcę oraz dalsza diagnoza i zalecenia powykonawcze, jeżeli są konieczne

- Uruchomienie i sprawdzenie poprawności działania urządzenia

- Protokół końcowy usunięcia usterki.

B. Ogólny (opis) możliwie występujących usterek w danych urządzeniach m. in. :

- ubytek glikolu,

- brak czynnika chłodzącego.

- uszkodzony silnik,

- uszkodzona pompa,

- uszkodzona pompka skroplin

- uszkodzony siłownik,

- uszkodzony falownik,

- uszkodzenie sterowników,

- uszkodzony nawilżacz powietrza,

- nieprawidłowa praca wymiennika,

- uszkodzony agregat wody lodowej,

- nieszczelność układu chłodniczego i grzewczego,

- nie dotrzymywanie założonych parametrów pracy urządzeń,

- itp. …

C. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO SPECYFIKACJI OFERTY

Zalecana wizja lokalna na obiekcie w celu zapoznania się z przedmiotem wyceny.

Okresy przeglądu Klima konwektorów i klimatyzatorów marzec/kwiecień -wrzesień/październik pozostałe według specyfikacji.

Dla jednostek klimatyzacyjnych pracujących 24h obsługujących wrażliwe pomieszczenia na np.: serwerownie, pom. techniczne, ups-y.

1x na rok bezwzględnie przewiduje się czyszczenie chemiczne jednostek wewnętrznych i zewnętrznych.

Prace serwisowe wymagają ustalenia awizacji terminu daty i czasu np.: (sale, bloki operacyjne) za porozumieniem sekcji infrastruktury

Zamawiający wymaga, aby prace konserwacyjne były wykonywane przez pracowników, którzy znają specyfikację przedmiotu umowy oraz posiadają stosowne uprawnienia i certyfikaty do wykonywania czynności serwisowych.

Dokumentacja techniczna do wglądu

Protokoły serwisowe z wykonanych prac muszą zawierać.

-Nazwa firmy serwisującej, nr protokołu, nazwisko serwisanta. Datę, miejsce, typ, model, nr urządzenia, lokalizacja, opis wykonanych prac, materiały podlegające wymianie typ rodzaj ilość lub inne użyte środki, informacje o dalszych zaleceniach serwisowych uwagi, zdjęcia uszkodzonych części, elementów podlegających przeglądowi.

Potwierdzenie wykonanego przeglądu musi być potwierdzone przez osobę, która korzysta z danego pomieszczenia, obszaru zamontowanego urządzenia i dokumentację zdjęciową wykonaną przed czynnościami serwisowymi i po.

D. Szczegółowy opis elementów protokołu:

1. Dane ogólne:

Data i godzina wykonania usługi.

Rodzaj usługi (np. przegląd, naprawa, czyszczenie).

Nazwa i adres użytkownika (lub firmy).

Numer identyfikacyjny klimatyzatora (lub instalacji).

Do każdej jednostki klimatyzacyjnej wymagany indywidualny protokół.

2. Informacje o klimatyzatorze:

Producent, model i numer seryjny.

Lokalizacja (pokój, budynek).

Rodzaj czynnika chłodniczego.

Osobny Protokół z wykonanego przeglądu dla każdej jednostki.

3.Parametry czynnika chłodniczego:

Ciśnienie ssania i tłoczenia.

Ilość czynnika w układzie (jeśli to jest uzupełnianie).

4. Opis czynności serwisowych:

Czyszczenie i mycie skraplacza i parownika.

Wymiana filtrów.

Odgrzybianie i dezynfekcja.

Czyszczenie turbin wentylatorów.

Sprawdzenie szczelności układu.

Uzupełnianie czynnika chłodniczego.

Sprawdzenie parametrów elektrycznych.

Sprawdzenie stanu technicznego podpór i zamocowań.

Sprawdzenie stanu technicznego izolacji.

5. Stwierdzone uszkodzenia i zalecenia:

Opis wszelkich stwierdzonych uszkodzeń.

Zalecenia dotyczące napraw lub dalszych działań serwisowych.

6. Podsumowanie:

Zgodność urządzenia z normami i przepisami.

Podpis technika wykonującego serwis i użytkownika.

Dodatkowe elementy (w zależności od rodzaju usługi):

Protokół szczelności: Szczegółowy opis procedury testu szczelności, zastosowanych metod (np. azot, UV), wyniki testu.

Protokół przeglądu czyszczenia, odkażania i konserwacji: Szczegółowy opis czynności związanych z czyszczeniem i odgrzybianiem.

Załącznik stanowi integralną część oferty dotyczącej przeglądów i konserwacji urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z polikliniką SPZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1–3.